施設情報調査票記入要領

別紙調査票記入例と照らし合わせてご覧下さい。

記入に当たっては，各施設の御担当者又は当該施設への燃料供給業者に確認すると効率的かと存じます。

＜記入に当たっての注意点＞

○フォーマットの様式

この調査票は，石油連盟において管理するシステムに取り込んでデータベース化いたします（ただし，データベース化は，石油連盟と情報共有する施設（燃料タンクが４KL以上で大型タンクローリー（１４～２８KLの入構が可能な施設）のみ）。

そのため，調査票フォーマットのエクセルファイルは，入力規則をかけて意図しない編集を制限しております。こちらを改変されますとシステム登録ができなくなりますので，そのままの仕様で記入して下さい。また，Excelの行列の設定(幅･高さ)も変更しないで下さい。

○必須入力項目

※印がある項目(下記(1)～(5)の赤網掛け項目)は，石油連盟のシステム登録上必須入力の項目となります。上記以外でもタンク情報，タンクローリー情報等燃料供給に関わる項目に記載漏れがあった場合，再度記入をお願いすることとなりますので，ご注意下さい。

○ファイル名称の命名規則

ファイルは，「008-00000_茨城県_(4)施設属性_施設名」と入力して下さい。

入力例）008-00000_茨城県_病院_県立中央病院

008-00000_茨城県_警察_水戸警察署

○ファイルの拡張子

調査票フォーマットは，拡張子「.xls」でお渡ししておりますので，そのままご使用下さい。Excel2007以降のバージョンをご使用の場合，保存の際に「.xlsx」にしないで下さい。

○ファイルの提出

完成した調査票は，電子媒体にてご提出下さい。

- 登録状況/調査日

当該施設を新規で提出する場合は「新規」，以前に提出した施設の更新をする場合は「更新」，以前に登録した施設の削除をする場合は「削除」を選択して下さい。

調査日は「YYYY/MM/DD」形式(半角)で10桁の記入として下さい（例：2013/01/01）。

- 組織名称

あらかじめ「茨城県」と入力しておりますので，入力は不要です。

- 施設番号

あらかじめ「008-00000」と入力しておりますので，入力は不要です。

- 施設属性

当該施設の種別をプルダウンから選択して下さい。

[病院]	…(国公私立問わず) 病院

[警察]	…警察署や県警本部など警察機関の施設

[消防]	…消防署や消防本部など消防機関の施設

[官公庁]	…県庁・市役所・中央官庁及びその地方機関などの行政機関の施設

[公益事業]…電気・ガス・通信・鉄道事業者など民間の重要インフラ事業者の施設

[自衛隊]	…防衛省・自衛隊の施設

[その他]	…上記のいずれにも当てはまらない施設

- 施設名など(施設基本情報)

施設名 … 施設の正式名称をご記入下さい。記入例のように右欄にふりがなを振って下さい。

施設名は30文字以内で記入して下さい（ふりがなは50文字以内）。

所在地 … 記入例のように郵便番号，都道府県，市区町村以下につきセルを分けて記入して下さい。

郵便番号は連続した7桁の数字で入力して下さい。自動書式で変換されます。

入力例）「1234567」 ⇒ 自動変換で「〒123-4567」と表示されます。

都道府県は5文字以内，市区町村以下は45文字以内で記入して下さい。

設置主体…当該施設の設立者の区別(国立，都道府県立，市区町村立，私立)をプルダウンから選択して下さい。

担当部署…災害時に窓口となる担当部署を記入して下さい。

担当部署は25文字以内で記入して下さい。

担当者名…災害時に窓口となる御担当者を主・副2名記入して下さい。

担当者名は10文字以内で記入して下さい（ふりがなは20文字以内）。

※ 担当役職が決まっており，個人名より役職名の方が望ましい場合は，役職名を記載しても結構です。

電話番号…代表電話番号には施設の代表電話番号を記入して下さい。主担当・副担当電話番号は担当者直通の電話番号を記入して下さい。個人直通の番号がない場合は部署直通の番号を主担当電話番号欄に記入して下さい(当該施設に対し政府を通じて燃料供給要請があった際に，こちらから確認の連絡をさせていただく場合があります)。

※ 調査票に存在する電話番号は「市外局番」-「市内局番」-「局番」の形式で入力して下さい。　入力例）03-5218-2303

- 平時供給者

現在，当該施設に燃料の供給を行っている販売店とその販売店の電話番号，その販売店の属する系列石油元売会社をご記入下さい。公的機関等で毎年供給者が変わる場合は，現時点の情報をご記入下さい。非常災害時，供給元売会社の決定の際に参考にさせていただきます。ご不明であれば，当該施設の販売店へご確認下さい。

平時供給者名は30文字以内で記入して下さい。

系列元売はプルダウンから選択して下さい。

- ローリーサイズ上限

荷卸のために施設内の燃料タンク前の所定位置まで進入できるタンクローリーサイズの上限をご記入下さい。石油元売業者が使用するタンクローリーのサイズは小さいもので14kℓ積から最大で28kℓ積までサイズが分かれています。白油(ガソリン・灯油・軽油)と黒油(A重油)とジェット燃料油は輸送するタンクローリーが異なります。白油タンクと黒油タンクが離れた場所にある場合もありますので，それぞれの進入可能サイズ(整数，小数点以下は切捨て)を記入して下さい。

※タンクローリーサイズの詳細は付録１.をご参照下さい。

※24kℓ積みローリーは規格が2種類ございますが，ここには数字のみを入力いただき，車長の短い「新型」に限定される場合は，その旨備考欄に記入して下さい。

- 保有ホース

施設側でタンクローリーと給油口を接続するホースをお持ちであれば，白油用(ガソリン・灯油・軽油)，黒油用(A重油)，ジェット燃料油用別に，総延長(整数，小数点以下は切捨て)と本数を記入して下さい。

※例えば3mの黒油用ホースを2本保有しているとした場合は，記入例のように本数2(本)，

総延長6(m)となります。

※単位は入力しないで下さい。（例：3mの場合→入力は「3」）

- 油種

タンクごとにプルダウンから選択して下さい。低硫黄A重油に限定する場合は，「特A重油」を選択して下さい。硫黄分を問わない場合は，「A重油」を選択して下さい。

- タンク番号

当該タンクに固有の番号(又は名称)が振られている場合は，10文字以内で記入して下さい。

- タンク容量(単位：kℓ)

当該タンクのキャパシティ(消防許可容量)を記入して下さい。

※消防許可容量⇒実容量が10kℓであっても消防許可が9.5kℓの場合は，9.5と記入して下さい

（小数点第1位まで入力可能，小数点第2位以降は切捨て）。

※単位は入力しないで下さい（例：40klの場合→入力は「40」）。

- 地下/地上

当該タンクが地下タンクか地上タンクかについてプルダウンから選択して下さい。燃料供給の際，地下タンクであればタンクローリーから重力による荷卸が可能ですが，地上に設置されておりタンク側にポンプ機能がない場合は，ポンプ機能の付いたタンクローリーが必要となります。

地下         … 地下に埋設されている場合

地上(ポンプ無)…タンクが地上に設置されており，タンク側にポンプ機能がない場合

地上(ポンプ有)…タンクが地上に設置されており，タンク側にポンプ機能がある場合

- 給油口配置

給油口の配置形式について，単独・集中・切替の別をプルダウンから選択して下さい。

単独…地下タンクと繋がっている地上給油口が一箇所ずつ離れたところに位置している場合

集中…複数の地下タンクの給油口がまとまって並んでいる場合

切替…複数の地下タンクに対し給油口が一個しかなく，切り替えスイッチにより各タンクに荷卸する場合

- 給油口ネジ名称・形式

給油口のネジ名称，ネジ形式の区別を記入して下さい。給油口の種類は大きく分けるとネジ込み式と接続が簡便なワンタッチ式がありますが，それぞれに多数の規格があり，規格に合うアタッチメントを持参しないとホースを接続して供給することができないため，これらの情報が必要となります。

[ネジ名称]

ネジ込み式の場合，通称インチネジとMネジ(メートル細目ネジ)という2種類があります。インチネジは名称が多岐にわたりますが，Mネジには金具に「M」の刻印があり，Mネジの名称は「M○○(○は数字)」と表されます(Mネジの派生で外径がやや小さいAネジという規格もあり，その場合は「A○○(○は数字)」と表されます)。

※ネジ名称の詳細は，付録２.をご参照下さい。

[ネジ形式]

ネジ形式については，ネジ込み式の場合は内ネジか外ネジかの区別，ワンタッチ式の場合はワンタッチを選択して下さい。

※内ネジ…需要家タンク側メス　ローリー側オス

外ネジ…需要家タンク側オス　ローリー側メス

- 給油口口径(単位：インチ=B)

給油口の口径(サイズ)をご記入下さい。

（小数点第1位まで入力可能，小数点第2位以降は切捨て）

※単位は入力しないで下さい（例：2.5インチの場合→入力は「2.5」）。

- 通常のローリーサイズ

確実に入ることが確認できているローリーサイズの把握のため，通常の給油時に使用されているローリーサイズ(整数，小数点以下は切捨て)を記入して下さい。

※単位は入力しないで下さい（例：20klの場合→入力は「20」）。

- 使用ホース長

給油時に必要となるホースの目安として，通常の給油時に使用されているホース長(整数，小数点以下は切捨て)を記入して下さい。

※単位は入力しないで下さい（例：3mの場合→入力は「3」）。

- 上記ホースの保有者

通常の給油時に使用されているホースについて，施設側で保管されているものか，ローリーが積載しているものを使用しているかプルダウンから選択して下さい。

- 在庫メーター

タンクの在庫メーターの種類を記入して下さい。

※メーターの例…液面計・デジタルメーター・検尺棒　等

- 照明設備

照明設備の有無をプルダウンから選択して下さい。給油口周囲に照明設備があれば，夜間の荷役も可能です。

- 備考

通行，供給に関して注意事項があれば，ご記入下さい。過去に納入実績のある平時供給者の情報があれば，差し支えない範囲で記入して下さい。

なお，改行は最大15行を目安とし，文字数は800文字以下として下さい（印刷時に表示されない可能性があります）。

- タンク配置図(構内図)

当該施設の燃料タンクの位置が分かる構内図及び入口～給油口～出口のルートを図示して下さい。また，幅員等も実測値をご記入お願いします。図面が横長の場合は回転して貼り付けても結構です。エクセルファイルにて補足を記入した図面は，お手数ですが表記ずれを防ぐために「グループ化」して一つの図となるようにして下さい。同一施設内で複数の燃料タンクが離れた位置にある場合は，図面を複数貼り付けても結構です。その際，スペースが足りなければ，印刷ベージの範囲を下に伸ばして2ページ目を作成して下さい(印刷範囲を変えていただければ，何ページ作成されても構いません)。

※グループ化…パソコンのCtrlキーを押しながら複数の図形をクリックし，最後に右クリックしてメニューの中から「グループ化」を選択すると一つの図形となります。

グループ化を解除して元に戻すこともできます。

- 写真（タンクローリー停車位置／燃料タンク／給油口等）

停車位置，燃料タンク，給油口等について写真データを貼り付けて下さい。枚数，サイズに制限は設けておりません。記入例の配置に捕われずに，施設状況に応じて調整して下さい。写真が収まりきらない場合は，「(22)タンク配置図」と同様にページを増やしてから貼り付けて下さい。

- 地図

当該施設周辺の地図及びアクセスルート(一般道から入口までの進入ルート)，必要に応じて注意点を図示して下さい。進入と退出でルートが変わる場合は，両方記入して下さい。図面が横長の場合は，回転して貼り付けて結構です。エクセルファイルにて補足を記入し図面は，お手数ですが表記ずれを防ぐために「(22)タンク配置図」と同様に「グループ化」して一つの図となるようにして下さい。図面を複数貼り付けても結構です。その際，スペースが足りなければ，「(22)タンク配置図」と同様にページを増やしてから貼り付けて下さい。

付録

【１．タンクローリーサイズ】

「（7）ローリーサイズ上限」　の記入に当たり目安となる積載量ごとのおおよそのサイズ

| 積載量 | 所要占有幅 | 全長 | 全高 | 全幅 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 kℓ | 約６m | 約９m | 約３m | 約2.5m |
| 16 kℓ | 約６m | 約9.5m | 約３m | 約2.5m |
| 20kℓ | 約7.5m | 約１２m | 約３m | 約2.5m |
| 新型24kℓ | 約7.5m | 約12.5m | 約３m | 約2.5m |
| 24kℓ | 約８m | 約１４m | 約３m | 約2.5m |
| 26kℓ | 約９m | 約１５m | 約３m | 約2.5m |
| 28kℓ | 約９m | 約１６m | 約３m | 約2.5m |

- 車両メーカーにより若干規格は異なります。

- 「新型24kℓ」とは，従来の24kℓ積ローリーより小型化した新しい規格のタンクローリーです。

- 所要占有幅とは，タンクローリーが90度旋回する際に必要となる幅です。例えば，28kℓロー
　　　リーの場合，車体の全幅は2.5mでも，旋回する際は直径9mのスペースが必要となります。

【２．給油口ネジ名称】

「（14）給油口ネジ名称」の記入にかかる名称一覧表

| ネジ込み式 (インチネジ) |  | ネジ込み式 (Ｍネジ) |  | ワンタッチ式 | 主な使用元売 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ＪＩＳ（PT･PF） |  | M64 |  | 旧モービル |  |
| 消防 |  | M75 |  | 旧ゼネラル |  |
| 東急 |  | M90 |  | 旧エッソ |  |
| 極東 |  | M115 |  | ＮＭ | 旧日石 |
| 川西 |  |  |  | ＮＭ‐Ｌ | 旧日石(大)・九石 |
| タツノ |  |  |  | ＳＩ | 出光(直)・全農 |
| 金剛 |  |  |  | ＳＩ-３０１Ｌ | 出光(Ｌ) |
| 出光 |  |  |  | Ｔ-８０ | 昭和ｼｪﾙ・三井・旧JOMO・ｷｸﾞﾅｽ |
| シェル |  |  |  | Ｔ-８０Ｌ | コスモ(一部) |
| 名古屋 |  |  |  | Ｔ-１００ | 旧三石，コスモ(主流) |
| 共石 |  |  |  | カムロック |  |
| トキコ |  |  |  |  |  |

- 上記表は，主要な名称を列記したもので，全ての規格を網羅しているものではありません。

- インチネジのJISは「ガス山」，消防は「アラ山」という別称で呼ばれる場合があります。

- JISのうち，比較的新しいものは，PT→「R」，PF→「G」と表記される場合があります。

- ワンタッチ式では，その規格を主に利用している元売の名称が規格の別称となっている場合があります。例えば，正式名称はNMでも，主に旧日本石油で使用されていたため，「旧日石」と呼ばれることがあります。同じ元売でも複数のネジを使用している場合がありますのでご注意下さい。

- ネジの種類には，ネジ込み式・ワンタッチ式以外にも「フランジ式」等，全く別の規格があります。しかし，石油タンクの給油口としては一般的ではなく，多品種であるため，詳細は記載しておりません。もし該当する場合は，備考欄に詳細をご記入下さい。

以　上