＜様式Ⅶ－１＞

保安距離の計算（可燃性ガス）

| 適用区分 | コンビ則第５条第１項第２号・３号 |
| --- | --- |

１　ＫＷ値の計算

| 遮断区分又は設備名 | 施設区分（該当番号に○印） | 計 算 条 件 |
| --- | --- | --- |
|  | １．既存製造施設 ２．可燃性ガス低温貯槽 ３．防護壁有り既存製造施設 ４．新設製造施設 ５．防護壁有り新設貯槽 ６．地盤面下可燃性液化ガス貯槽 | ガスの名称 ： 停滞量：Ｗ＝ （ｔ） 常用の温度： ℃ Ｋ 値： ×１０３ |
|  |  | ＫＷ値 ＝ |

（※）Ｋ値はコンビ則別表第２参照

２　法定距離の計算

| ① | Ｘ＝ ×（ＫＷ）１／３ ＝ （ｍ） |  |
| --- | --- | --- |
| ② | ５０ｍ |  |
| ③ | 一般則・液石則に定める第一種距離（可燃性低温貯槽のみ） 貯蔵能力： （ｔ） Ｌ１＝ ＝ （ｍ） |  |
|  |  | 上記の内最大の距離＝ ｍ |

３　実際距離

| （ ）設備の外面から 最短の距離となる保安物件等（ ）まで |  |
| --- | --- |
|  | 実際距離＝ ｍ |

＜様式Ⅶ－２＞

保安距離の計算（毒性ガス）

| 適用区分 | コンビ則第５条第１項第４号 |
| --- | --- |

１　急性毒性値の計算

| ガスの名称 | 区分（該当番号に○印） | 混合ガスの場合の 急性毒性値の計算 |
| --- | --- | --- |
|  | １ 単一ガス ２ 混合ガス |  |
|  |  | 急性毒性値 ＝ （ppm） |

※　混合物の場合，暴露経路がガスによる吸入であって急性毒性値が500ppm(４時間)以下である場合のものを毒性ガスの対象とします。

※　コンビ則に掲名されている毒性ガス又は毒物及び劇物取締法（昭和25年法律第303号）第２条第１項で規定する毒物（ガス（吸入）で評価された毒物に限ります。）が50％以上の混合物については，毒性ガスとして扱います。

２　法定距離の計算

| ４号イ | 製造施設（ロに掲げるガス設備及び第65条に規定する容器置場並びに大臣が定める設備及び施設を除く。）の外面から事業所境界まで20ｍ以上 |
| --- | --- |
| ４号ロ | ガス設備の外面（配管を除く。）から保安物件まで Ｌ ＝ ＝ （ｍ） |

３　実際距離

| ４号イ | （ ）設備の外面から最短の事業所境界まで 実際距離＝ （ｍ） |
| --- | --- |
| ４号ロ | ガス設備の外面から最短の保安物件（ ）まで 実際距離＝ （ｍ） |

＜様式Ⅶ－３＞

保安距離の計算（除外設備）

| 適用区分 | コンビ則第５条第１項第６号 |
| --- | --- |

１　対象施設

| 施設の名称 | 区 分（該当番号に○印） |
| --- | --- |
|  | １．２号で除外された可燃性ガスの貯蔵設備及び処理設備 ２．４号で除外された毒性ガスの配管 ３．５号で除外された周期律表零属の不活性ガスの貯蔵設備及び処理設備 ４．上記以外の不活性ガスで処理能力が規定以下の貯蔵設備及び処理設備 ５．保安用不活性ガスで処理能力・貯蔵能力が規定以下の貯蔵設備及び処理設備 ６．送出，受入れのための処理設備 |

|  | 設備の名称 | 区分 | 法定距離の計算 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① |  |  | 貯蔵能力： （圧縮ガス：ｍ３，液化ガス：ｋｇ） 処理能力： (Nm3/D) 一般則の距離 Ｘ＝ ＝ （ｍ） |
| ② |  |  | 貯蔵能力： （圧縮ガス：ｍ３，液化ガス：ｋｇ） 処理能力： (Nm3/D) 一般則の距離 Ｘ＝ ＝ （ｍ） |
| ③ |  |  | 貯蔵能力： （圧縮ガス：ｍ３，液化ガス：ｋｇ） 処理能力： (Nm3/D) 一般則の距離 Ｘ＝ ＝ （ｍ） |

＜様式Ⅶ－４＞

保安距離の計算（容器置場）

| 適用区分 | コンビ則第５条第１項第６５号 |
| --- | --- |

| ガ ス 名 |  |
| --- | --- |
| ガス区分 | 可燃性ガス ・ 毒性ガス ・その他（ ） |

１　毒性ガス

| 容器置場面積 Ｘ（ｍ２） | 法定置場距離の計算 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ０ ≦ Ｘ ＜ ９ | ｍ ＝ ５４ （ｍ） |
|  |  | ９ ≦ Ｘ ＜ 25 | ｍ ＝ １８√Ｘ ＝ （ｍ） |
|  |  | 25 ≦ Ｘ | ｍ ＝ ９０ （ｍ） |

２　毒性ガス以外のガス

| 容器置場面積 Ｘ（ｍ２） | 法定置場距離の計算 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ０ ≦ Ｘ ＜ ８ | ｌ１ ＝ ９√２ （ｍ） ｌ２ ＝ ６√２ （ｍ） |
|  |  | ８ ≦ Ｘ ＜ 25 | ｌ１ ＝ ４．５√Ｘ ＝ （ｍ） ｌ２ ＝ ３√Ｘ ＝ （ｍ） |
|  |  | 25 ≦ Ｘ | ｌ１ ＝ ２２．５ （ｍ） ｌ２ ＝ １５ （ｍ） |