## 様式Ⅶ－１１
＜様式 Ⅶ－１１＞
バネ式安全弁／破裂板の所要吹出量の計算書
仕 様 |  | 対象機器番号 | 圧力（MPa） |  | 設備内の | ガス状態 | 機器 | 断熱措置 | 算定式 | 表面積 | 蒸発潜熱 | ガス温度 | 断熱材 | 係数 | 断熱 | 補正 | ガス流速 | ガス密度 | 導入管 | 所要吹出量
安全弁・ |  |  | 設計 | 常用 | 高圧ガス量 |  | 種別 | の有無 | 番号 | Ａ（ｍ２） | Ｌ（Ｊ） | ｔ（℃） | 熱伝導率 | Ｆ | 厚み | 係数 |  |  | 内径 | Ｗ（kg/h）
破裂板番号 |  | ※１ |  |  |  | ※２ | ※３ |  | ※４ | ※５ |  |  | λ | ※６ | σ(m) | Ｈ | Ｖ（m/s） | γ（kg/m３） | ｄ（cm） | ※７，８
※１ 保護対象機器が複数ある場合には，行を変えて全ての対象機器番号及び必要項目を記入
※２ 液化ガスの場合には「Ｌ」，圧縮ガスの場合には「Ｇ」と記入
※３ 貯槽の場合には「貯」，精留塔・蒸留塔等の場合には「塔」，ポンプ・圧縮機の場合には「ポ」と記入
※４ 液化ガスの場合 Ｗ＝９４００λ｛（６５０－ｔ）Ａ０．８２｝／σＬ ＋ Ｈ／Ｌ の場合には 「１」
Ｗ＝(２．５６×１０８Ａ０．８２Ｆ＋Ｈ)／Ｌ の場合には 「２」
圧縮ガスの場合 Ｗ＝０．２８Ｖγｄ２ の場合には 「３」
ポンプ・圧縮機の場合には 「－」 を記入
※５ 貯槽の場合には「外表面積」，精溜塔・蒸溜塔等の場合には「（液相部の体積／設備内容積）×設備外表面積」を記入
※６ ７ﾘｯﾄﾙ／ｍ３・分以上の水噴霧装置，１０ﾘｯﾄﾙ／ｍ３・分以上の散水装置を設けた場合には「０．６」
地盤面下に埋設した場合には「０．３」
その他の場合には「１．０」
※７ 算定式「１」，「２」及び「３」で得られた量が，当該設備内の高圧ガスの量を超える場合には「当該設備内の高圧ガス量」を，ポンプ・圧縮機の場合には「吐出量／時間」を記入
※８ 保護対象機器が複数基ある場合には，各対象機器の所要吹出量の合計を当該安全弁に関する最後の行に記入