＜記載例＞Ⅱ-７（移動式圧縮水素スタンドに係る貯蔵）

法第16条第2項の技術上の基準に関する事項

（一般則第23条第2項第2号の技術上の基準に対応する事項）

※第一種製造者のうち移動式圧縮水素スタンドにより貯蔵する場合又は処理能力30ｍ３以上の第二種製造者が該当。

| 検査項目 | 検 査 結 果 | 判定 | 事 業 所 検査者印 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第8条の2第1項の準用（第23条第2項第2号） | 第6条第1項第11号から第14号まで、第18号、第19号、第26号、第30号、第38号、第41号及び第42号並びに第7条の3第1項第3号、第5号から第8号まで、第11号、第13号及び第15号並びに第8条第1項第2号及び第4号の基準に適合します。 |  |  |  |
| 高圧ガス設備の耐圧性能 (第6条第1項第11号） | 高圧ガス設備（容器及び告示で定めるものを除く）は、次のいずれかを満たして [有・無] □液体を使用する常用圧力の1.5倍以上の圧力で行う耐圧試験に合格（詳細は別紙のとおり） □空気又は窒素等を使用する常用圧力の1.25倍以上の圧力で行う耐圧試験に合格（詳細は別紙のとおり） □経済産業大臣が上と同等以上のものと認める試験に合格 □特定設備検査規則の規定に基づく耐圧試験に合格した特定設備で、使用開始前のもの | 適・否 |  |  |
| 高圧ガス設備の気密性能 (第6条第1項第12号） | 高圧ガス設備（容器及び告示で定めるものを除く）は、次のいずれかを満たして [有・無] □常用圧力以上の圧力で行う気密試験に合格 （詳細は別紙のとおり） □経済産業大臣が上と同等以上のものと認める試験に合格 □特定設備検査規則の規定に基づく気密試験に合格した特定設備で、使用開始前のもの | 適・否 |  |  |
| 高圧ガス設備の強度 (第6条第1項第13号） | 高圧ガス設備（容器を除く）は、次のいずれかを満たして [有・無] □常用の圧力又は常用の温度において発生する最大の応力に対し、当該設備の形状、寸法、常用の圧力若しくは常用の温度における材料の許容応力、溶接継手の効率等に応じ十分な強度を有する。（肉厚検査結果は別紙のとおり） □特定設備検査規則の規定に基づく強度を有する。 □経済産業大臣が認める者の製造した常用の圧力等に応ずる十分な強度を有する。 | 適・否 |  |  |
| ガス設備に使用する材料 (第6条第1項第14号） | １ ガス設備に使用する材料は、ガスの性状、温度、圧力に応じ、当該設備の材料に及ぼす化学的影響及び物理的影響に対し安全な化学的成分及び機械的性質を有するものとして [有・無] ２ 申請書のとおりであることを、ミルシート等で確認して [有・無] | 適・否 |  |  |
| 高圧ガス設備の温度計 (第6条第1項第18号） | １ 温度変化を伴う反応、精製、分離、蒸留、冷却、凝縮、熱交換及び加熱のための設備に、常用の温度を適切に測定できる性能及び測定範囲を有する温度計が申請書どおり設置されて [有・無] ２ 設備内に温度が常用の温度を超えた場合に、直ちに常用の温度の範囲内に戻すことができる温度自動制御装置を設置する等の措置が申請書どおり講じられて [有・無] | 適・否 該当 なし |  |  |
| 高圧ガス設備の圧力計 (第6条第1項第19号） | １ 高圧ガス設備には、常用の圧力を相当程度異にし、又は異にするおそれのある区分毎に圧力計が設置されて [有・無] ２ 圧力計の測定範囲は、当該設備の常用の圧力を適切に測定できるもので [有・無] | 適・否 |  |  |
| 高圧ガス設備の安全装置 (第6条第1項第19号） | １ 高圧ガス設備の適切な圧力区分毎に適切な安全装置が設けられて [有・無] ２ 設定圧力以下で確実に作動する機能を有して [有・無] | 適・否 |  |  |
| 電気設備 (第6条第1項第26号） | １ ０種場所、第１種場所及び第２種場所及びの設定（地図）がなされて [有・無] ２ 電気設備はそれぞれの場所（０種場所・１種場所・２種場所）に応じて防爆構造の電気機器を選定し設置して [有・無] 機器名称; ガス名; ０種・１種・２種場所別; 必要防爆性能; 実際防爆性能. ０種・１種・２種. ０種・１種・２種. ０種・１種・２種. ０種・１種・２種. | 適・否 該当 なし |  |  |
| 障 壁 (第6条第1項第30号） | １ 必要とする場所に障壁が設置されて [有・無] ２ 次に掲げる障壁が設置されて [有・無] 該当 ○印; 種 類; 構 造. 鉄筋コンクリート製; 直径9㎜以上の鉄筋を縦、横40㎝以下の間隔に配筋し、厚さ12㎝以上、高さ2m以上のものであること. コンクリートブロック製; 直径9㎜以上の鉄筋を縦、横40㎝以下の間隔に配筋し、厚さ15㎝以上、高さ2m以上のもので空洞部にモルタル充塡したものであること. 鋼板製; 厚さ3.2㎜以上の鋼板に30×30㎜以上の等辺山形鋼を縦、横40㎝以下の間隔に溶接で補強したもの又は厚さ6㎜以上の鋼板を使用し、予想されるガス爆発の衝撃等に対して十分耐えられるものであること。. ３ 障壁の破損その他の異常が [有・無] | 適・否 該当 なし |  |  |
| 電気の除去措置 (第6条第1項第38号） | １ 対象設備に確実に接続された接地接続線が設けられて [有・無] ２ 接地抵抗値が総合100Ω（避雷設備を設けたものは10Ω）以下で [有・無] | 適・否 該当 なし |  |  |
| バルブ等の操作に係る措置 (第6条第1項第41号） | １ バルブ等の開閉方向が明示されて [有・無] ２ 配管内流体の名称及び方向が明示されて [有・無] ３ 保安上重大な影響を与えるバルブ等に対し、その開閉状態の明示、通常使用しないものの施錠・封印等誤操作防止措置が講じられて [有・無] ４ 適切な足場が設けられて [有・無] ５ 操作に必要な照度を有する照明が [有・無] | 適・否 |  |  |
| 容器置場（第6条第1項第42号） | 容器置場並びに充塡容器及び残ガス容器（以下「充塡容器等」という。）は次の基準に適合するように措置して ［有・無］ | 適・否 該当 なし |  |  |
| イ．容器置場の明示及び警戒標 | 容器置場は、明示され、かつ、その外部から見やすいように警戒標を掲げて [有・無] | 適・否 該当 なし |  |  |
| ロ．容器置場の構造 | 可燃性ガスの容器置場（断熱材で被覆しているもの、シリンダーキャビネットに収納されているものを除く）は、一階建で [有・無] | 適・否 該当 なし |  |  |
| ハ．置場距離 | 保安物件に対し容器置場の面積に応じた距離を確保して [有・無] 容器置場の面積 ｍ2 第１種置場距離：ｌ ＝ ｍ 実際： ｍ 第２種置場距離：ｌ ＝ ｍ 実際： ｍ | 適・否 該当 なし |  |  |
| 二．容器置場の 障壁 | 保安物件に対する置場距離が不足する場合には、置場距離短縮条件を満たすように、直径９ｍｍ以上の鉄筋を縦、横４０ｃｍ以下の間隔に配筋し隅部の鉄筋を確実に結束した厚さ12cm以上の鉄筋コンクリート造り又はこれと同等以上の強度を有する構造の障壁を設けて [有・無] | 適・否 該当 なし |  |  |
| ホ．直射日光を遮る措置 | 可燃性ガスの充塡容器に係る容器置場には、直射日光を遮るための措置（ガスが漏えいし、爆発したときに発生する爆風が上方向に開放することを妨げないものに限る。）として、不燃性又は難燃性の材料を使用した軽量な屋根を設けて [有・無] | 適・否 該当 なし |  |  |
| へ．可燃性ガスの容器置場の構造 | 可燃性ガスの容器置場は当該ガスが漏えいしたとき滞留しないような構造で [有・無] 該当 ○印; 種 類; 構 造. 空気より比重の小さい可燃性ガスの場合; 十分な面積( m2)をもった２方向以上の開口部( 箇所)又は換気装置若しくはこれらの併設によって通風を良好にした構造とすること. 空気より比重の大きい可燃性ガスの場合; 十分な面積( m2)を有し、かつ、床面まで開口した２方向以上の開口部( 箇所)又は床面近くに吸気口( 箇所)を備えた換気装置若しくはこれらの併設によって主として床面に接した部分の通風を良好にした構造とすること. | 適・否 該当 なし |  |  |
| ト．ジシラン等の容器置場 | ジシラン、ホスフィン及びモノシランの容器置場は当該ガスが漏えいし、自然発火したときに安全なもので [有・無] | 適・否 該当 なし |  |  |
| チ．毒性ガスの容器置場の除害措置 | 特殊高圧ガス、五フッ化ヒ素等、亜硫酸ガス、アンモニア、塩素、クロルメチル、酸化エチレン、シアン化水素、ホスゲン又は硫化水素の容器置場には、当該ガスが漏えいしたときに安全にかつ速やかに除害するための措置を講じて [有・無] | 適・否 該当 なし |  |  |
| リ．二階建容器置場の構造 | 圧縮水素のみを貯蔵する二階建の容器置場は、告示に定める構造で [有・無] | 適・否 該当 なし |  |  |
| ヌ．可燃性ガスの容器置場に設ける消火設備 | 可燃性ガスの容器置場には適切な消火設備を設けて [有・無] 必要数量 個 実際数量 | 適・否 該当 なし |  |  |
| 受入れ配管の緊急遮断措置 （第７条の３第１項第３号） | 製造施設の外部から供給される圧縮水素を受け入れる配管には、緊急時に圧縮水素の供給を遮断するための措置を講じて [有・無] | 適・否 |  |  |
| ディスペンサーの遮断措置及び漏洩防止措置 （第７条の３第１項第５号） | １ ディスペンサーには、充填中の圧力を検知する装置を備え、当該圧力があらかじめ定められた圧力に達したときに、自動的に充填を停止する装置を設けて [有・無] ２ 充填ホースを車両に固定した容器とのカップリング等接続部分は、容器と接続されていないときに圧縮水素が供給されない構造として [有・無] ３ 充填ホースに著しい引張力が加わったときに、当該ホースの破断等による圧縮水素の漏えいを防止する措置を講じて [有・無] ４ 製造設備を停止した場合には、充填ホース内を減圧する等自動的に充填ホース内の圧縮水素の容積が標準状態に換算したときに20L以下になるような措置を講じて [有・無] | 適・否 |  |  |
| 配管の設置場所 （第７条の３第１項第６号） | 配管（高圧ガスが通る部分に限る。）には次に掲げる措置を講じて [有・無] イ 外部からの衝撃により損傷を受ける恐れのない場所に設置して [有・無] ロ 第７号に規定する設備を設ける場合を除き、トレンチ内に設置する場合は、トレンチの蓋を通気性のよいものとして [有・無] | 適・否 |  |  |
| ガス漏えい検知警報設備 （第７条の３第１項第７号） | １ 製造施設には、当該施設から漏えいする可燃性ガスが滞留する恐れのある場所に、当該ガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備を次のとおり設けて [有・無] 該当〇印; 設置場所; 必要設置個数; 計画個数. 屋内に設置されている圧縮機、ポンプ、反応設備、貯槽その他ガスが漏えいしやすい高圧ガス設備が設置したる場所の周囲; 設備群の周囲１０ｍにつき１個以上の割合で計算した個数。 個; 個. 屋外に設置されている上記設備がほかの施設等に近接しガスが滞留する恐れのある場所; 設備群の周囲２０ｍにつき１個以上の割合で計算した個数。 個; 個. 加熱炉等の着火源を含む施設の周囲のガスが滞留しやすい場所; 加熱炉等の周囲２０ｍにつき１個以上の割合で計算した個数 個; 個. 計器質の内部（漏えいしたガスが侵入する恐れがないような措置を講じた場合を除く）; １個以上; 個. 毒性ガスの充填用接続口一群の周囲; １個以上; 個. ２ 指示警報部は、関係者が常駐する場所（ ）に設置して [有・無] | 適・否 |  |  |
| ディスペンサー上部の屋根の構造 第７条の３第１項第８号 | ディスペンサーの上部に屋根を設けるときは、不燃性または難燃性の材料を用いるとともに、以下のいずれかの構造とし、圧縮水素が漏えいしたときに滞留しない構造として [有・無] □ディスペンサーの上部に設ける屋根の下部面が水平でかつ平面の構造 □ディスペンサーの上部に設ける屋根の下部面が傾斜している又は久くぼみを有する場合は、漏えいしたガスが屋根の下部面から上部面へ抜けるような構造 | 適・否 |  |  |
| 過充填防止のための措置 第７条の３第１項第11号 | 圧縮水素を燃料として使用する車両に固定した容器に当該圧縮水素を充填するときは、充填設備に過充填防止のための措置を次のとおり講じて [有・無] １ 充填設備には、充填中の圧力を検知する装置を備え、当該圧力が、燃料装置用の容器の最高充填圧力以下であって、外気温度と燃料装置容器の初期圧力に応じてあらかじめ定めた圧力に達したときに、自動的に充填を停止する装置を設けて [有・無] ２ 圧縮水素を冷却することなく35MPaを超えない圧力まで充填を行う場合を除き、外気温度は、圧縮水素スタンド内の直射日光が当たらない適切な場所で測定することとして [有・無] ３ 圧縮水素を冷却することなく35MPaを超えない圧力まで充填を行う場合を除き、充填設備には、燃料電池用容器に充填する圧縮水素ガスの温度を検知しかつ表示する装置を備え、当該温度の異常を検知した場合には、自動的に充填を停止する装置を設けて [有・無] ４ 70MPa以上の圧力で充填可能なノズルは、最高充填圧力が70MPa未満の車両のレセプタクルに接続できない構造として [有・無] | .適・否 |  |  |
| 大量流出防止措置 （第７条の３第１項第13号） | １ 充填容器等から圧縮水素を受け入れる配管には、圧縮水素の流量が著しく増加することを防止するための措置として、過流防止弁を設置し、できるだけ蓄圧器に近づけることとして [有・無] ２ 過流防止弁は、流量が著しく増加した圧縮水素の力で作動し、水素の流出を遮断する構造とするとともに、下流側の全てのディスペンサーを使って一斉に車両に固定した容器へ充塡する場合の流量の３倍以上の流量で確実に作動することとして [有・無] ３ 当該配管（常用の圧力が充塡容器等の最高充塡圧力未満のものに限る。）には、当該配管の常用の圧力以下に減圧するための措置を講じて [有・無] | 適・否 |  |  |
| 複合構造の蓄圧器に関する措置 （第７条の３第１項第15号） | ライナーを繊維強化プラスティックで補強した構造（複合構造）を有する圧縮水素の蓄圧器は、次に掲げる基準に適合して [有・無] １ ライナーに、ヘリカル巻若しくはインプレーン巻により樹脂含浸連続繊維を巻きつけた構造（フルラップ構造）又はフープ巻のみにより樹脂含浸連続繊維を巻きつけた構造（フープラップ構造）として [有・無] ２ その外部からの輻射熱、紫外線、雨水等による劣化を防止するため、蓄圧器の外表面には防水塗料を塗布し、口金部へシール材を塗布して [有・無] | 適・否 |  |  |
| 警戒標 （第８条第１項第２号） | 製造施設（在宅酸素療法に用いる液化酸素を内容積２Ｌ以下の容器に内容積120Ｌ未満の容器から充塡するための設備を用いて製造する場合を除く｡）には、製造作業中その外部から見やすいように警戒標を掲げることとして [有・無] | 適・否 |  |  |
| 消火設備 （第８条第１項第４号） | 可燃性ガス、酸素及び三フッ化窒素の製造施設には、その規模等に応じ、適切な消火設備（消火器）を設けて [有・無] 必要数量 個 実際数量 個 | 適・否 |  |  |
| 配管の緊急遮断措置（第８条の２第１項第２号） | 次に掲げる容器に取り付けた配管（圧縮水素又は液化水素を送り出し、又は受け入れるために用いられるものに限り、次に掲げる容器と配管との接続部を含む。）には、これらの水素を送り出し、又は受け入れるとき以外は自動的に閉止することができる遮断措置を二以上（ロにあっては、一）講じて [有・無] イ 圧縮水素の容器（蓄圧器を含む。） ロ 液化水素の超低温容器 | 適・否 |  |  |
| 蓄圧器に設ける熱作動式安全弁（第８条の２第１項第３号） | 蓄圧器には、蓄圧器の長手方向1.65m以内ごとに１個、110℃以下の温度で作動する安全弁（以下「熱作動式安全弁」という。）を設けて [有・無] 必要数量 個 実際数量 個 | 適・否 |  |  |
| 安全弁等の放出管（第８条の２第１項第４号） | 第１号で準用する第６条第１項第１９号の安全装置のうち安全弁又は破裂板及び前号の規定により設けた熱作動式安全弁には、以下のいずれかの放出管を設けて [有・無] □ 移動式圧縮水素スタンドの上部 □ 近接する建築物又は工作物（火気取扱施設である場合にあっては８ｍ以内、その他の場合にあっては５ｍ以内にあるもの）の高さ以上 | 適・否 |  |  |
| 負圧防止措置（第８条の２第１項第５号） | 液化水素の超低温容器には、当該容器の内部の圧力が外部の圧力より低下することにより当該容器が破壊することを防止するための措置を講じて [有・無] | 適・否 |  |  |
| 液面計（第８条の２第１項第６号） | 液化水素の超低温容器には、液面計（ガラス等損傷しやすい材料を用いたものを除く。）を設けて [有・無] | 適・否 |  |  |
| 通報設備（第８条の２第１項第７号） | 緊急時に必要な通報を速やかに行うための措置を講じて [有・無] | 適・否 |  |  |
| 流入防止措置（第８条の２第１項第８号） | 一の移動式圧縮水素スタンドにおいて、常用の圧力の異なる複数の蓄圧器又は圧縮機が配管（圧縮水素を送り出すために蓄圧器に取り付けられる配管に接続されるものに限る。）で接続される場合には、当該配管に、常用の圧力が高い蓄圧器又は圧縮機から常用の圧力が低い蓄圧器に圧縮水素が流入することを防止するための措置として、逆止弁を設置して [有・無] | 適・否 |  |  |